２階建直圧式アパート　水理検討書

申請者：アパート　楽太郎

申請地：舞鶴市清水町16-12

地区整理番号：0120-1600

１．設計条件

２階建てアパート１２戸（２ＬＤＫ）

直圧式

一戸当り3.5人、250㍑／人・日

一日計画使用水量　3.5人×12戸×250ℓ/日＝10.5㎥／日

同時使用流量　ＢＬ基準により100ℓ/分＝6.0㎥/ｈ

一日使用時間　10時間

設計水頭25ｍ

２．メーター口径の検討

計画使用水量　10.5ｍ3／日　　　　　　　　　　　　 ⇒　φ20

月間使用水量　10.5×30＝315ｍ3／月　　 　　　　  ⇒  φ40

瞬時使用流量　100ℓ/分＝6.0㎥/ｈ　　　　　　　　　 ⇒  φ25

∴適正メーター口径はφ40

３．水理検討による給水管口径の検討

6.0㎥/ｈであればφ40で流速2ｍ/sec以下となり、メーターもφ40となるため

給水管口径をφ40と仮定して検討した

別紙計算表のとおり

給水管口径はφ40が適正である